## result
电流互感器试验报告 | [5 empty] | 项目：舟坝110KV变电站
装置：10KV开关柜
工号：
名称 | #2电容器 | 柜号 |  | 1 |  | 试验日期 | 2013月12月12日
型号 | LZZBJ9-10C2 | 准确级次 |  | 0.2S0.510P20 |  | 制造厂 | 大连中广互感器制造有限公司
电流比 | 400/5A | 额定输出(VA) |  | 101010 |  | 制造日期 | 2013年4月
出厂编号与相别 |  | A相3210719 |  | B相3210720 |  | C相3210726
一、二次绕组直流电阻、变比及极性测试：
相别 | 准确级 | 出线端子 |  | 直流电阻(Ω) | 标准变比 | 实测 | 极性
A相 | 0.2S | 1S1、1S2 |  | 0.119 | 400/5A | 399.7/5A | 减
| 0.5 | 2S1、2S2 |  | 0.114 | 400/5A | 400.6/5A | 减
| 10P20 | 3S1、3S2 |  | 0.184 | 400/5A | 400.2/5A | 减
B相 | 0.2S | 1S1、1S2 |  | 0.120 | 400/5A | 400.3/5A | 减
| 0.5 | 2S1、2S2 |  | 0.113 | 400/5A | 400.7/5A | 减
| 10P20 | 3S1、3S2 |  | 0.181 | 400/5A | 400.7/5A | 减
C相 | 0.2S | 1S1、1S2 |  | 0.116 | 400/5A | 400.3/5A | 减
| 0.5 | 2S1、2S2 |  | 0.111 | 400/5A | 400.5/5A | 减
| 10P20 | 3S1、3S2 |  | 0.180 | 400/5A | 400.2/5A | 减
二、伏安特性：
出线端子3S1、3S2 | A相 | 电压(V) | 6.7 | 18 | 24.7 | 30.5 | 31.7
|  | 电流(A) | 1 | 3 | 5 | 8 | 9
| B相 | 电压(V) | 4.1 | 7.6 | 9.6 | 11.4 | 12
|  | 电流(A) | 1 | 3 | 5 | 8 | 9
| C相 | 电压(V) | 4 | 10.9 | 14.9 | 18.3 | 18.9
|  | 电流(A) | 1 | 3 | 5 | 8 | 9
三、绝缘电阻及耐压：
| 一次对地(MΩ) |  | 一次对二次(MΩ) |  | 二次对地(MΩ) |  | 耐压lmin(KV)
A相 | >2500 |  | >2500 |  | >500 |  | 33
B相 | >2500 |  | >2500 |  | >500 |  | 33
C相 | >2500 |  | >2500 |  | >500 |  | 33
结论： | 合格
技术负责人 |  |  |  | 试验人

## body
${data[22]} | [5 empty] | ${data[23]}
${data[24]}
${data[25]}
名称 | ${data[26]} | 柜号 |  | ${data[27]} |  | 试验日期 | ${data[28]}
型号 | ${data[29]} | 准确级次 |  | ${data[30]} |  | 制造厂 | ${data[31]}
电流比 | ${data[32]} | 额定输出(VA) |  | ${data[33]} |  | 制造日期 | ${data[34]}
出厂编号与相别 |  | ${data[35]} |  | ${data[36]} |  | ${data[37]}
一、二次绕组直流电阻、变比及极性测试：
相别 | 准确级 | 出线端子 |  | 直流电阻(Ω) | 标准变比 | 实测 | 极性
${data[38]} | ${data[39]} | ${data[40]} |  | ${data[41]} | ${data[42]} | ${data[43]} | ${data[44]}
| ${data[45]} | ${data[46]} |  | ${data[47]} | ${data[48]} | ${data[49]} | ${data[50]}
| ${data[51]} | ${data[52]} |  | ${data[53]} | ${data[54]} | ${data[55]} | ${data[56]}
${data[57]} | ${data[58]} | ${data[59]} |  | ${data[60]} | ${data[61]} | ${data[62]} | ${data[63]}
| ${data[64]} | ${data[65]} |  | ${data[66]} | ${data[67]} | ${data[68]} | ${data[69]}
| ${data[70]} | ${data[71]} |  | ${data[72]} | ${data[73]} | ${data[74]} | ${data[75]}
${data[76]} | ${data[77]} | ${data[78]} |  | ${data[79]} | ${data[80]} | ${data[81]} | ${data[82]}
| ${data[83]} | ${data[84]} |  | ${data[85]} | ${data[86]} | ${data[87]} | ${data[88]}
| ${data[89]} | ${data[90]} |  | ${data[91]} | ${data[92]} | ${data[93]} | ${data[94]}
二、伏安特性：
${data[95]} | ${data[96]} | ${data[97]} | ${data[98]} | ${data[99]} | ${data[100]} | ${data[101]} | ${data[102]}
|  | ${data[103]} | ${data[104]} | ${data[105]} | ${data[106]} | ${data[107]} | ${data[108]}
| ${data[109]} | ${data[110]} | ${data[111]} | ${data[112]} | ${data[113]} | ${data[114]} | ${data[115]}
|  | ${data[116]} | ${data[117]} | ${data[118]} | ${data[119]} | ${data[120]} | ${data[121]}
| ${data[122]} | ${data[123]} | ${data[124]} | ${data[125]} | ${data[126]} | ${data[127]} | ${data[128]}
|  | ${data[129]} | ${data[130]} | ${data[131]} | ${data[132]} | ${data[133]} | ${data[134]}
三、绝缘电阻及耐压：
| 一次对地(MΩ) |  | 一次对二次(MΩ) |  | 二次对地(MΩ) |  | 耐压lmin(KV)
${data[139]} | ${data[140]} |  | ${data[141]} |  | ${data[142]} |  | ${data[143]}
${data[144]} | ${data[145]} |  | ${data[146]} |  | ${data[147]} |  | ${data[148]}
${data[149]} | ${data[150]} |  | ${data[151]} |  | ${data[152]} |  | ${data[153]}
${data[154]} | ${data[155]}
技术负责人 |  |  |  | 试验人